Пример требований к техническому помещению и смежным инженерным коммуникациям для бассейна 25х10 м.

1.     Требования к помещению бассейна.

1.1.  Предусмотреть систему аварийного отвода воды из технического помещения бассейна (аварийный приямок, размерами не менее 400х400х400 мм или трап).

1.2.  Монтажные проемы на пути транспортировки фильтровального оборудования к месту предполагаемого его размещения должны быть не менее 1500х1500 мм.

1.3. Выполнить бетонные основания под двигатели насосных агрегатов (см. соответствующие листы проекта).

2.     Требования к электроснабжению.

2.1.  Суммарная потребляемая электрическая мощность оборудования плавательного бассейна - 15.0 кВт.

2.2.  Для электроснабжения оборудования бассейна необходимо подвести в техническое помещение бассейна напряжение 3х380V 50Hz от отдельного автоматического выключателя и УЗО.  Подвод электричества выполнять по 5-проводной схеме (3 фазы, нейтраль и заземление).

2.3.  Проложить кабель ПВС 2х1.5 от места предполагаемого размещения настенных выключателей прожекторов  в  техническое помещение (к месту установки распределительного щита).

2.4.  Для монтажа электрооборудования оставить свободные концы проводов электроснабжения длиной не менее 1500 мм.

3.     Требования к водоснабжению и канализации.

3.1.  Для начального наполнения ванны (400 м.куб.) и подпитки ее в процессе эксплуатации  (до 40 м.куб./сут.)  необходимо обеспечить подачу в техническое помещение воды питьевого качества.

3.2.  Для заполнения плавательного бассейна  и для подключения системы автодолива, к балансной емкости подвести водопроводную ветку (трубопровод подачи воды должен заканчиваться запирающим краном или вентилем Д=63 мм.)

3.3.  В техническое помещение бассейна необходимо подвести напорную канализационную ветку, принимающую и

отводящую воду при опорожнении бассейна и после промывки фильтра в ливневую канализацию; труба должна обеспечить расход не менее 88 м.куб./ч.

Для подключения  системы водоподготовки бассейна к системе водоотвода, указаная канализационная ветка в техническом помещении бассейна должна заканчиваться раструбом д.100 мм. С ливневой  канализацией соединение должно осуществляться через бак разрыва струи. Присоединение бака разрыва струи с отводящим от него коллектором осуществить через сифон (труба, отводящая воду от бака разрыва струи должна пропускать не менее 88 м.куб./ч. самотеком).

3.4. Для опорожнения трубопроводов после проведения работ по санитарной обработке ванны бассейна предусмотреть приямок с отводом воды в хозяйственно-бытовую канализацию самотеком или при помощи погружного насоса. Данный приямок так же можно будет  использоваться как аварийный.

4.     Требования к теплоснабжению.

4.1.  Вывести в техническое помещение отдельный отопительный контур (прямая и обратная труба), тепловой  мощностью не менее 360 кВт и температурой теплоносителя + 90°С. Необходимый  номинальный расход теплоносителя - 150 л./м. Трубопроводы закончить запирающими кранами или вентилями.

5.     Требования к вентиляции.

5.1.  Помещение под оборудование водоподготовки плавательного бассейна должно быть отапливаемым и вентилируемым. Температура воздуха должна быть не более 30 °C, относительная влажность воздуха не должна превышать 60%.

5.2. Предусмотреть   вентиляционную систему для компенсации   перемещения воздушных масс генератором воздуха системы аэромассажа из технического помещения в помещение бассейна - 170 м.куб./ч.